# Duval Triangle 1

|  | %CH4 | %C2H4 | %C2H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| PD | ≥ 98 | — | — |
| T1 | < 98 | < 20 | < 4 |
| T2 | — | ≥ 20 and < 50 | < 4 |
| T3 | — | ≥ 50 | < 15 |
| DT | — | < 50 | ≥ 4 and < 13 |
|  | — | ≥ 40 and < 50 | ≥ 13 and < 29 |
|  | — | ≥ 50 | ≥ 15 and < 29 |
| D1 | — | < 23 | ≥ 13 |
| D2 | — | ≥ 23 | ≥ 29 |
|  | — | ≥ 23 and < 40 | ≥ 13 and < 29 |

# Duval Triangle 4

|  | %H2 | %CH4 | %C2H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| PD | — | ≥ 2 and < 15 | < 1 |
| S | ≥ 9 | — | ≥ 30 and < 46 |
|  | ≥ 15 | — | ≥ 24 and < 30 |
|  | — | < 36 | ≥ 1 and < 24 |
|  | — | < 36 and ≥ 15 | < 1 |
|  | — | < 2 | < 1 |
| O | < 9 | — | ≥ 30 |
| C | — | ≥ 36 | ≥ 24 < 24 |
|  | < 15 | — | ≥ 24 and < 30 |
| ND | ≥ 9 | — | ≥ 46 |

Revision:

Please note the manual correction in the third column C2H6 for row C. The threshold has been amended from ≥24 to <24. All subsequent calculations should reflect this updated value.

# Duval Triangle 5

|  | %CH4 | %C2H4 | %C2H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| PD | — | < 1 | ≥ 2 and < 14 |
| O | — | ≥ 1 and < 10 | ≥ 2 and < 14 |
|  | — | < 1 < 10 | < 2 |
|  | — | < 10 | ≥ 54 |
| S | — | < 10 | ≥ 14 and < 54 |
| T2 | — | ≥ 10 and < 35 | < 12 |
| T3 | — | ≥ 35 | < 12 |
|  | — | ≥ 50 | ≥ 12 and < 14 |
|  | — | ≥ 70 | ≥ 14 |
|  | — | ≥ 35 | ≥ 30 |
| C | — | ≥ 10 and < 50 | ≥ 12 and < 14 |
|  | — | ≥ 10 and < 70 | ≥ 14 and < 30 |
| ND | — | ≥ 10 and < 35 | ≥ 30 |

Revision:

Please note the manual correction in the third column C2H4 for row O. The threshold has been amended from < 1 to < 10. All subsequent calculations should reflect this updated value.